| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | ОКПД 33.12.18.000 Классификация по КБК 438 0105 9090019 244 225 |
| --- | --- | --- |
| 15.01.2016 года № 1- КТ |  |  |

## Извещение о проведении запроса котировок № 1 - КТ

на оказание услуг по проверке технического состояния системы автоматики центрального теплового пункта (ЦТП)

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайтах http://www.ekboblsud.ru и http://oblsud.svd.sudrf.ru настоящее извещение о запросе котировок в целях заключения с победителем запроса котировок государственного контракта на оказание услуг по проверке технического состояния системы автоматики центрального теплового пункта (ЦТП).

Запрос котировок проводится, заявки участников заполняются, подаются, рассматриваются                       и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Оценку заявок участников размещения заказа и подведение итогов запроса котировок осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона № 44-ФЗ, любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе; проведение переговоров между Заказчиком или членами Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. До момента приема Заказчиком котировочных заявок участников, Заказчик предоставляет участникам информацию (отвечает на вопросы участников) о запросе котировок (его условиях, предмете) по указанным телефонам и адресам.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 Федерального закона № 44-ФЗ, котировочная заявка каждого участника должна содержать в полном объеме все сведения, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Федерального закона № 44-ФЗ; в соответствии с ч. 7 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ, Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют данному требованию.

В соответствии с ч. 14 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ, государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящим Извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.

В соответствии с ч. 8 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ при проведении настоящего запроса котировок к участникам размещения заказа, устанавливаются следующие требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ;

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

10) участник закупки не является офшорной компанией.

(п. 10 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 227-ФЗ)

11) В соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона Заказчик также устанавливает требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Котировочная (единая) комиссия не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям. Оно может быть установлено исходя из данных заявки на участие в запросе котировок, реестров, подлежащих размещению в открытом доступе ответов на запросы уполномоченных органов исполнительной власти (ч. 8 ст. 31 Закона N 44-ФЗ).

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящего извещения местное (г. Екатеринбург).

Настоящее извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (в том числе, прилагается во вложенном файле), а также на сайтах http://www.ekboblsud.ru и http://oblsud.svd.sudrf.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой новой версии официального сайта госзакупок и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящего извещения о проведении запроса котировок, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

Для прохода в здание Свердловского областного суда необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пропуск граждан в здание суда осуществляется с 09:00 до 17:30 часов ежедневно (в пятницу - до 16:00 часов), кроме выходных (субботы и воскресенья) и нерабочих праздничных дней. Во время обеденного перерыва (с 13:00 до 14:00 часов) пропуск посетителей в здание суда приостанавливается.

| 1 | Наименование заказчика | Свердловский областной суд |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес заказчика | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 тел. 231-69-21, факс 231-69-52; контактное лицо – Островская Екатерина Валерьевна. e-mail: menea@ekboblsud.ru |
| 3 | Источник финансирования заказа | Федеральный бюджет |
| 4 | Форма котировочной заявки | Форма котировочной заявки прилагается (Приложение № 2 к настоящему Извещению). Участниками размещения заказа должны быть полностью и правильно (без исправлений, подчисток, неясных сокращений и т.п.) заполнены графы и строки, предусмотренные формой заявки и указаны все сведения, в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ и условиями настоящего Извещения. |
| 5 | Наименование и характеристики оказываемых услуг | Проведение запроса котировок цен на оказание услуг по проверке технического состояния системы автоматики центрального теплового пункта (ЦТП). Объем оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Извещению) и с государственным контрактом (Приложение № 3 к настоящему Извещению). |
| 6 | Место оказания услуг | 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корпус Г. |
| 7 | Срок оказания услуг | С момента заключения государственного контракта по 31 декабря 2016 года. |

| 8 | Начальная максимальная цена контракта; обоснование максимальной цены контракта | 121 600 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек. Обоснование начальной максимальной цены контракта указано в Приложении № 4 к настоящему Извещению. |
| --- | --- | --- |
| 9 | Место подачи котировочных заявок | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд каб. «21В» приемная граждан отдела общего делопроизводства. В соответствии с ч. 2 ст. 77 Закона N 44-ФЗ заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа. Заявка в форме электронного документа подается через единую информационную систему с учетом требований ч. 1 ст. 5 Закона N 44-ФЗ. |  |
| 10 | Срок подачи заявок | начало приема котировочных заявок: | 18 января 2016 года 09:00 часов |
|  |  | окончание приема котировочных заявок: | 22 января 2016 года 11:00 часов |
| 11 | Место, дата и время рассмотрения заявок | Место: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд, каб. 86 «В» Дата: 22 января 2016 года Время: 11:00 |  |
| 12 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 44-ФЗ | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ |  |
| 12 | Сроки и условия оплаты оказанных услуг | Оплата услуг производится ежеквартально в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Исполнителя. В случае неоказания либо ненадлежащего оказания услуг Исполнителем, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически оказанных услуг либо не производить оплату до полного устранения недостатков услуг. |  |
| 13 | Срок подписания государственного контракта | контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Победитель обязан подписать государственный контракт не позднее 7 календарных дней с момента размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проект государственного контракта прилагается (Приложение № 3). |  |

Представитель заказчика:

Председатель суда		                                                                                          А.А.Дементьев

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 1 – КТ от 15 января 2016 года

Техническое задание

на оказание услуг по проверке технического состояния системы автоматики центрального теплового пункта (ЦТП)

1. Общая информация о закупке

  - Предмет Технического задания:

Оказание услуг по проверке технического состояния систем автоматики  центрального теплового пункта (ЦТП).

  - Заказчик:

Свердловский областной суд.

  - Место оказания услуг:

Адрес: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корпус Г.

  - Требования к условиям оказания услуг:

Услуги оказывать в рабочие дни Заказчика.

Для оформления пропусков предоставить Заказчику список сотрудников, которые будут задействованы для оказания услуг на объекте Заказчика.

  - Срок оказания услуг:

- С момента заключения государственного контракта по 31 декабря 2016 года.

  - Виды оказываемых услуг и объемы услуг:

Оказание услуг по проверке технического состояния системы автоматики ЦТП включает в себя:

- Ежемесячную проверку технического состояния системы (ТО-1):

  - Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения (УЗО), устройств релейной защиты и других автоматических устройств;

  - Проверку температурного графика в соответствии с «расчетным»;

  - Проверку температурных напоров теплообменников;

  - Контроль соответствия расчетным значениям реального перепада давлений температур;

  - Удаление грязи и пыли с поверхности токоведущих частей со снятием напряжения;

  - Контроль срабатывания и проверку в «ручном» режиме исполнительных механизмов регулирующих клапанов;

  - Накачку баков системы отопления и насосных станций (при необходимости);

  - Обход теплового пункта абонента с целью контроля параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования;

  - Проверку работы частотных преобразователей насосных станций ХВС и ЛГВС;

  - Проверку правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. Корректировку работы (при необходимости);

  - Проверку, корректировку работы автоматики (при необходимости), теплоконтроллера, насосных станций ХВС и ЛГВС, проверку срабатывания защит, АВР, проверку накачки мембранных баков;

  - Проверку на наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов с пополнением смазки до необходимого уровня;

  - Очистку насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла;

  - Проверку на ощупь нагрева подшипниковых узлов работающих электронасосных агрегатов, проверку на отсутствие вибраций и посторонних шумов. Если температура окажется выше 60-70 С или будут обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их;

  - Проверку на наличие защитных кожухов полумуфт электронасосных агрегатов и надежности их крепления;

  - Переключение работающих электронасосов на резервные, проверку резервных насосов на работоспособность;

  - Внешний осмотр состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, подтяжку уплотнения (при необходимости);

  - Проверку целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замену сгоревших ламп новыми;

  - Проверку работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления;

  - Проверку уровня машинных масел гильз термометров и их пополнение (при необходимости);

  - Осмотр на наличие посторонних предметов в электрошкафах, шкафах автоматики и на отсутствие внутри шкафов следов влаги, коррозии деталей и крепежа;

  - Анализ работы автоматики и выбор оптимальных режимов;

  - Запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного обслуживания.

- Ежеквартальную проверку технического состояния системы (ТО-2):

  - Проверку на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций;

  - Проверку правильности функционирования систем автоматизированного отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение путем принудительного изменения температурных режимов;

  - Проверку на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки;

  - Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистку, контроль герметичности мест соединений и сальниковых уплотнений, проверку электропроводки, проверку герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверку надежности крепления приборов);

  - Проверку внешним осмотром нагрева контактных соединений токоведущих частей (по потемнению окраски, по запаху);

  - Проверку, регулировку и наладку аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей;

  - Проверку характера гудения работающих контакторов и магнитных пускателей. При гудении проверку затяжки винтов, крепящих сердечников;

  - Осмотр состояния контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае небольшого подгорания зачистку их до металлического блеска;

  - Проверку исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки;

  - Проверку соосности валов насосов и электродвигателей (при необходимости провеcти центровку);

  - Проверку надежности крепления насосных агрегатов к рамам (при необходимости подтянуть болтовые соединения);

  - Смазку консистентной смазкой шпинделей задвижек и штоков регулирующих клапанов;

  - Проверку герметичности всех прокладочных соединений, устранение протечек воды (при необходимости);

  - Продувку манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверку установки стрелок манометров в нулевое положение;

  - Устранение неисправностей и неполадок, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе эксплуатации;

  - Проведение профилактики систем автоматики. Контроль срабатывания и проверку в «ручном» режиме исполнительных механизмов регулирующих клапанов. Проверку работоспособности исполнительной схемы ЦТП в «ручном режиме». Контроль и корректировку давления воздуха внутри напорного бака. Корректировку температурного графика теплоносителя;

  - Запись в оперативном журнале о выполнении ежеквартальной проверки технического состояния системы.

1.8. Гарантийные обязательства:

Исполнитель гарантирует, что все услуги будут исполнены качественно и в сроки, определяемые Заказчиком.

1.9. Услуги оказывать в соответствии с требованиями:

- Действующей нормативно-технической документации (инструкциями, правилами, стандартами и так далее):

-	Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г., № 390 «О противопожарном режиме»;

-	Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

-	Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок;

-	Отраслевого стандарта ОСТ 36-68-82 1982 г. «Тепловые сети. Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения»;

-	СП 41-101-95 М.1997 «Проектирование тепловых пунктов»;

-	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

-	СНиП 41-01-2003 «Отопление и вентиляция»;

-	Правил устройства электроустановок;

-	Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

-	СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»;

-	СНиП 31.05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

-	СНиП 31-104-2000* «Здания судов общей юрисдикции».

- Информация об услугах

Установленное техническое оборудование:

I. Насосы

| № п/п | Наименование | Марка, производитель |  | Параметры | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Циркуляционный (внутренний контур отопления) | TPD -65-190/2 | Grundfos |  | 1 |
| 2 | Подпиточный (внутренний контур отопления) | SV206F07 T/A | Lowara | Q= 4,2 H= 25,0 n= 2980 | 1 |
| 3 | Повышения давления (подкачивающий) (обратный трубопровод теплоснабжения) | NB-60- 200/219 | Grundfos | Q= 50,0 H= 10,0 n= 1450 | 1 |
| 4 | Станция повышения давления (подкачивающий) (ГВС) | Hydro 2000 ME 2 CRE 16-40 | Grundfos |  | 1 |

II. Водоподогреватели

| № п/п | Наименование | Марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменник, передача теплоты от внешнего контура теплоснабжения внутреннему контуру системы отопления | Alfa laval M10-BFG | 2 |

III. Тепловая автоматика

| № п/п | Наименование | Установлен | Марка | Диаметр | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь разности давлений (измерение разности давлений) | Подающий и обратный трубопроводы теплоснабжения | PR-28 | 20 | 1 |
| 2 | Преобразователь частоты (включение электропривода насоса подкачки | Байпас обратного трубопровода теплоснабжения | ACS550- -01- -08A8-4 | - | 1 |
| 3 | Реле давления (защита по сухому ходу циркуляциионных насосов системы отопления) | Подающий трубопровод циркуляции внутреннего контура системы отопления) | KPI -35 | 20 | 1 |
| 4 | Клапан перепада давления (поддержание заданной разности давлений трубопроводов теплоснабжения)) | Подающий трубопровод теплоснабжения | AIP | 40 | 1 |
| 5 | Регулятор давления после себя (измерение давления и регулирование 2-х ходовым клапаном ГВС) | Подающий трубопровод ГВС | AID | 50 | 1 |
| 6 | Регулирующий 2-х ходовой клапан (регулирование давление в подающей сети ГВС) | Подающий трубопровод ГВС | VB-2 | 50 | 1 |
| 7 | Регулятор температуры (регулирование температуры теплоносителя в зависимости от внешних условий) | Обратный трубопровод теплоснабжения | ECL 300 | - | 1 |

- Общие требования к оказываемым услугам, средствам и расходным материалам

Исполнитель обязан:

3.1.	Оказать услуги качественно в соответствии с требованиями настоящего технического задания, нормативной документации, законами и подзаконными актами, регулирующими оказание услуг такого рода, иметь в наличии необходимые разрешения, лицензии, сертификаты и иные документы, необходимые для оказания услуг;

3.2.	Оказать услуги собственными силами, с использованием собственного оборудования и материалов, а также обеспечить вывоз мусора, уборку помещений после оказания услуг;

3.3.	При оказании услуг соблюдать мероприятия пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда;

3.4.	Вести «Журнал учета оказанных услуг» с ежемесячными записями об объемах оказанных услуг и подписями лиц, оказывающих услуги;

3.5.	Обеспечить безопасное оказание услуг, контроль выполнения персоналом Исполнителя требований техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи. Приборы и материалы, используемые Исполнителем должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и состояния окружающей среды;

3.6.	Услуги оказывать персоналом, имеющим:

- соответствующие сертификаты и допуски (прошедшим проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» в Уральском управлении Ростехнадзора);

-	организационно-методические документы, определяющие порядок оказания услуг;

-	приборно-аппаратурную базу, диагностическое оборудование, средства обработки и документирования проводимых измерений;

-	испытанные защитные средства, соответствующие характеру оказания услуг;

-	сертификат об обучении на право проведения пусконаладочных работ и обслуживания оборудования фирм Grundfos, Alfa laval.

Группа допуска персонала по электробезопасности должна быть не ниже III;

3.7.	 При оказании услуг использовать материалы, отвечающие санитарным, противопожарным и прочим требованиям и имеющие соответствующие сертификаты.

3.8. При выполнении работ осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчика в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 261-ФЗ от            23.11.2009 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 г. №229, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 и иными нормативными правовыми актами.

3.9. Возместить на основании расчета Заказчика стоимость энергетических ресурсов (тепла, электроэнергии, воды, канализации). Возмещаемая стоимость энергетических ресурсов перечисляется Исполнителем в доход федерального бюджета на основании счета Заказчика с приложением указанного расчета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета по реквизитам  Заказчика:

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург

р\с 40101810500000010010 БИК 046577001

УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд, л/с 04621467020)

ИНН 6658028574 КПП 667101001

Код дохода 43811302991016000130

Назначение платежа: Перечислено в доход федерального бюджета возмещение стоимости энергоресурсов Исполнителем по контракту № ______ от __.___.______.

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок № 1 – КТ от 15 января 2016 года

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на бланке участника размещения заказа

исх. № _____________________                                                                             «………» _______________ 2016 года

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 73 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, участник размещения заказа /полное наименование участника/ согласен исполнить условия государственного контракта, проект которого приложен к Извещению о проведении запроса котировок от «15» января 2016 года № 1-КТ на оказание услуг по проверке технического состояния системы автоматики центрального теплового пункта (ЦТП).

Подтверждаю, что:

…..…/полное наименование участника/ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок от 15 января 2016 года № 1-КТ на оказание услуг по проверке технического состояния системы автоматики центрального теплового пункта (ЦТП), а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ;

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

10) участник закупки не является офшорной компанией.

(п. 10 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 227-ФЗ)

11) В соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона Заказчик также устанавливает требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

| АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК | указать сведения (заполнить все строки) |
| --- | --- |
| - сведения о наименовании юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) |  |
| 2. сведения о месте нахождения юридического лица: почтовый адрес и адрес места нахождения (место жительства физического лица) |  |
| 3. сведения о банковских реквизитах |  |
| 4. сведения об ИНН и КПП |  |
| 5. ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок |  |
| 6. сведения о цене, предлагаемой участником размещения заказа с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах |  |
| 7. иные сведения |  |
| 8. сведения о контактном телефоне, факсе, адресе электронной почты участника размещения заказа |  |
| 9. срок оказания услуг (участник указывает самостоятельно в соответствии с Извещением) |  |

Руководитель

(уполномоченный представитель) ………….……….……………………..………/…………………..…….……/

подпись                                     фамилия, имя, отчество

ПЕЧАТЬ

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок № 1 – КТ от 15 января 2016 года

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на оказание услуг по проверке технического состояния системы автоматики центрального теплового пункта (ЦТП)

г. Екатеринбург 			                                                               «____»_____________ 2016 года

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Свердловского областного суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и указа Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов и Московского городского суда» от 27.02.2013 № 196, с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,                     в лице _____________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________ с другой стороны, совместно именуемые стороны, на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № 1-КТ от ___ ________ 2016 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	Заказчик принимает и оплачивает, а Исполнитель оказывает услуги по проверке технического состояния систем автоматики ЦТП Свердловского областного суда по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 (корпус Г) в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), которое утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Порядок приемки оказанных услуг

2.1.	Объем оказанных услуг  по настоящему контракту определяется техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).

2.2.	В целях оперативного решения вопросов, связанных с оказанием услуг, сторонами  назначаются ответственные представители. Ответственные представители назначаются в момент подписания контракта.

2.3.	Для регистрации оказываемых услуг, Исполнителем ведется журнал, который хранится у Заказчика.

2.4.	Записи в журнале производятся только ответственными представителями сторон. Исполнитель при оказании услуг делает отметку в журнале, в котором проставляет дату посещения, перечень оказываемых услуг и заверяет указанные данные подписью представителя Заказчика.

2.5.	Услуги считаются оказанными надлежащим образом, после подписания сторонами Акта оказанных услуг. Исполнитель направляет Заказчику 1 (один) раз в квартал Акт оказанных услуг, Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего Акта. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать Акт оказанных услуг, Стороны составляют двухсторонний Акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Исполнитель повторно направляет Заказчику Акт оказанных услуг, который подписывается сторонами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

2.6.	Уполномоченные представители сторон вправе проводить периодически проверки результатов оказания услуг, составлять промежуточные акты, или иные документы, отражающие качество и сроки оказанных услуг (либо вносить соответствующие записи в журнал).

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1.	Стоимость услуг по настоящему контракту составляет: ______________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (либо НДС не облагается).

В цену государственного контракта стоимость оказываемых услуг, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, все остальные расходы, которые необходимо произвести исполнителю для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по государственному контракту.

3.2.	Оплата услуг производится ежеквартально в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Исполнителя. В случае неоказания либо ненадлежащего оказания услуг Исполнителем, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически оказанных услуг либо не производить оплату до полного устранения недостатков услуг.

3.3. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем оказанных услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказанных услуг не более чем на десять процентов. При этом изменение цены контракта  осуществляется пропорционально дополнительному объему оказанных услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема оказанных услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

3.4.	Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по контракту Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения.

4. Права и обязанности сторон

4.1.	Заказчик обязан:

4.1.1.	Назначить в установленном порядке лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем автоматики ЦТП в целом, и провести его подготовку;

4.1.2.	Обеспечить доступ персонала Исполнителя к системам автоматики, создать условия оказания услуг, соответствующие санитарным нормам и правилам техники безопасности.

4.2.	Заказчик имеет право:

4.2.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания, качеством представленных Исполнителем материалов;

4.2.2.	Требовать непосредственных разъяснений и документальных подтверждений по возникающим разногласиям по представленным Исполнителем на проверку Актам оказанных услуг до полного снятия таких разногласий;

4.2.3.	В одностороннем порядке досрочно расторгнуть контракт в случае отсутствия со стороны Исполнителя в течение 2-х месяцев с момента заключения настоящего контракта каких-либо услуг по настоящему контракту, в результате чего реализация контракта является не перспективной.

4.3.	Исполнитель обязан:

4.3.1.	Оказать услуги качественно в соответствии с требованиями настоящего технического задания, нормативной документации, законами и подзаконными актами, регулирующими оказание услуг такого рода, иметь в наличии необходимые разрешения, лицензии, сертификаты и иные документы, необходимые для оказания услуг;

4.3.2.	Оказать услуги собственными силами, с использованием собственного оборудования и материалов, а также обеспечить вывоз мусора, уборку помещений после оказания услуг;

4.3.3.	При оказании услуг соблюдать мероприятия пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда;

4.3.4.	Вести «Журнал учета оказанных услуг» с ежемесячными записями об объемах оказанных услуг и подписями лиц, оказывающих услуги;

4.3.5.	Обеспечить безопасное оказание услуг, контроль выполнения персоналом требований техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи. Приборы и материалы, используемые Исполнителем должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и состояния окружающей среды;

4.3.6.	Услуги оказывать персоналом, имеющим:

- соответствующие сертификаты и допуски (прошедшим проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» в Уральском управлении Ростехнадзора);

-	организационно-методические документы, определяющие порядок оказания услуг;

-	приборно-аппаратурную базу, диагностическое оборудование, средства обработки и документирования проводимых измерений;

-	испытанные защитные средства, соответствующие характеру оказания услуг;

-	сертификат об обучении на право проведения пусконаладочных работ и обслуживания оборудования фирм Grundfos, Alfa laval.

Группа допуска персонала по электробезопасности должна быть не ниже III;

4.3.7.	 При оказании услуг использовать материалы, отвечающие санитарным, противопожарным и прочим требованиям и имеющие соответствующие сертификаты.

4.3.8. При выполнении работ осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчика в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 261-ФЗ от            23.11.2009 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 г. №229, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 и иными нормативными правовыми актами.

4.3.9. Возместить на основании расчета Заказчика стоимость энергетических ресурсов (тепла, электроэнергии, воды, канализации). Возмещаемая стоимость энергетических ресурсов перечисляется Исполнителем в доход федерального бюджета на основании счета Заказчика с приложением указанного расчета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета по реквизитам  Заказчика:

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург

р\с 40101810500000010010 БИК 046577001

УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд, л/с 04621467020)

ИНН 6658028574 КПП 667101001

Код дохода 43811302991016000130

Назначение платежа: Перечислено в доход федерального бюджета возмещение стоимости энергоресурсов Исполнителем по контракту № ______ от __.___.______.

4.4.	Исполнитель имеет право:

4.4.1.	В одностороннем порядке досрочно расторгнуть контракт в случае:

-	задержки Заказчиком любого из платежей более чем за два расчетных периода подряд;

-	при отказе Заказчика от оплаты по контракту или в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования оказания услуг по контракту;

-	при привлечении Заказчиком без согласования с Исполнителем третьей стороны для оказания услуг, входящих в объем услуг Исполнителя по контракту.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных
Контрактом, Исполнитель (поставщик, подрядчик) вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после   дня   истечения   установленного   Контрактом   срока   исполнения
обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,   за  исключением   просрочки   исполнения
обязательств Исполнителем (поставщик, подрядчик) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере1:

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях   неисполнения    или   ненадлежащего   исполнения   Исполнителем (поставщиком, подрядчиком)  обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование Исполнителю (поставщику, подрядчику) об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом,  и устанавливается в размере не менее  одной  трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем (поставщиком, подрядчиком,), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательства по Контракту,  определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель (поставщик, подрядчик) выплачивает Заказчику штраф в размере2:

а)	10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;

5.8. Оплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту в полном объеме или устранению недостатков оказанных услуг

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

- 6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения по 31 декабря 2016 года.

6.2.Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.3.Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ (ч.12 ст. 95 ФЗ №44) .

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту и т.п.

7.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии.

8.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Свердловский областной суд 620019, г.Екатеринбург, ул.Московская, 120 Тел. 231-69-00, факс 231-69-89 Тел.(факс) бухг. 231-69-88 ИНН 6658028574 КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 03621467020 Председатель суда А.А. Дементьев | Исполнитель: ........................................................../ / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ___ ______________  2016 г. № _________

Техническое задание

на оказание услуг по проверке технического состояния системы автоматики центрального теплового пункта (ЦТП)

1. Общая информация о закупке

  - Предмет Технического задания:

Оказание услуг по проверке технического состояния систем автоматики  центрального теплового пункта (ЦТП).

  - Заказчик:

Свердловский областной суд.

  - Место оказания услуг:

Адрес: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корпус Г.

  - Требования к условиям оказания услуг:

Услуги оказывать в рабочие дни Заказчика.

Для оформления пропусков предоставить Заказчику список сотрудников, которые будут задействованы для оказания услуг на объекте Заказчика.

  - Срок оказания услуг:

- С момента заключения государственного контракта по 31 декабря 2016 года.

  - Виды оказываемых услуг и объемы услуг:

Оказание услуг по проверке технического состояния системы автоматики ЦТП включает в себя:

- Ежемесячную проверку технического состояния системы (ТО-1):

  - Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения (УЗО), устройств релейной защиты и других автоматических устройств;

  - Проверку температурного графика в соответствии с «расчетным»;

  - Проверку температурных напоров теплообменников;

  - Контроль соответствия расчетным значениям реального перепада давлений температур;

  - Удаление грязи и пыли с поверхности токоведущих частей со снятием напряжения;

  - Контроль срабатывания и проверку в «ручном» режиме исполнительных механизмов регулирующих клапанов;

  - Накачку баков системы отопления и насосных станций (при необходимости);

  - Обход теплового пункта абонента с целью контроля параметров работы систем тепловодоснабжения и проведения осмотра инженерного оборудования;

  - Проверку работы частотных преобразователей насосных станций ХВС и ЛГВС;

  - Проверку правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. Корректировку работы (при необходимости);

  - Проверку, корректировку работы автоматики (при необходимости), теплоконтроллера, насосных станций ХВС и ЛГВС, проверку срабатывания защит, АВР, проверку накачки мембранных баков;

  - Проверку на наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов с пополнением смазки до необходимого уровня;

  - Очистку насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла;

  - Проверку на ощупь нагрева подшипниковых узлов работающих электронасосных агрегатов, проверку на отсутствие вибраций и посторонних шумов. Если температура окажется выше 60-70 С или будут обнаружены вибрация и посторонние шумы, выявление причин и устранение их;

  - Проверку на наличие защитных кожухов полумуфт электронасосных агрегатов и надежности их крепления;

  - Переключение работающих электронасосов на резервные, проверку резервных насосов на работоспособность;

  - Внешний осмотр состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, подтяжку уплотнения (при необходимости);

  - Проверку целостности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замену сгоревших ламп новыми;

  - Проверку работоспособности автоматизированного узла подпитки системы отопления;

  - Проверку уровня машинных масел гильз термометров и их пополнение (при необходимости);

  - Осмотр на наличие посторонних предметов в электрошкафах, шкафах автоматики и на отсутствие внутри шкафов следов влаги, коррозии деталей и крепежа;

  - Анализ работы автоматики и выбор оптимальных режимов;

  - Запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного обслуживания.

- Ежеквартальную проверку технического состояния системы (ТО-2):

  - Проверку на функционирование насосного оборудования путем имитации аварийных ситуаций;

  - Проверку правильности функционирования систем автоматизированного отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение путем принудительного изменения температурных режимов;

  - Проверку на функционирование узла автоматики подпитки системы отопления путем изменения параметров настройки;

  - Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистку, контроль герметичности мест соединений и сальниковых уплотнений, проверку электропроводки, проверку герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверку надежности крепления приборов);

  - Проверку внешним осмотром нагрева контактных соединений токоведущих частей (по потемнению окраски, по запаху);

  - Проверку, регулировку и наладку аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы) электродвигателей;

  - Проверку характера гудения работающих контакторов и магнитных пускателей. При гудении проверку затяжки винтов, крепящих сердечников;

  - Осмотр состояния контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае небольшого подгорания зачистку их до металлического блеска;

  - Проверку исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки;

  - Проверку соосности валов насосов и электродвигателей (при необходимости провеcти центровку);

  - Проверку надежности крепления насосных агрегатов к рамам (при необходимости подтянуть болтовые соединения);

  - Смазку консистентной смазкой шпинделей задвижек и штоков регулирующих клапанов;

  - Проверку герметичности всех прокладочных соединений, устранение протечек воды (при необходимости);

  - Продувку манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверку установки стрелок манометров в нулевое положение;

  - Устранение неисправностей и неполадок, выявленных при осмотрах, проверках и в процессе эксплуатации;

  - Проведение профилактики систем автоматики. Контроль срабатывания и проверку в «ручном» режиме исполнительных механизмов регулирующих клапанов. Проверку работоспособности исполнительной схемы ЦТП в «ручном режиме». Контроль и корректировку давления воздуха внутри напорного бака. Корректировку температурного графика теплоносителя;

  - Запись в оперативном журнале о выполнении ежеквартальной проверки технического состояния системы.

1.8. Гарантийные обязательства:

Исполнитель гарантирует, что все услуги будут исполнены качественно и в сроки, определяемые Заказчиком.

1.9. Услуги оказывать в соответствии с требованиями:

- Действующей нормативно-технической документации (инструкциями, правилами, стандартами и так далее):

-	Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г., № 390 «О противопожарном режиме»;

-	Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

-	Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок;

-	Отраслевого стандарта ОСТ 36-68-82 1982 г. «Тепловые сети. Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения»;

-	СП 41-101-95 М.1997 «Проектирование тепловых пунктов»;

-	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

-	СНиП 41-01-2003 «Отопление и вентиляция»;

-	Правил устройства электроустановок;

-	Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

-	СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»;

-	СНиП 31.05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

-	СНиП 31-104-2000* «Здания судов общей юрисдикции».

- Информация об услугах

Установленное техническое оборудование:

I. Насосы

| № п/п | Наименование | Марка, производитель |  | Параметры | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Циркуляционный (внутренний контур отопления) | TPD -65-190/2 | Grundfos |  | 1 |
| 2 | Подпиточный (внутренний контур отопления) | SV206F07 T/A | Lowara | Q= 4,2 H= 25,0 n= 2980 | 1 |
| 3 | Повышения давления (подкачивающий) (обратный трубопровод теплоснабжения) | NB-60- 200/219 | Grundfos | Q= 50,0 H= 10,0 n= 1450 | 1 |
| 4 | Станция повышения давления (подкачивающий) (ГВС) | Hydro 2000 ME 2 CRE 16-40 | Grundfos |  | 1 |

II. Водоподогреватели

| № п/п | Наименование | Марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменник, передача теплоты от внешнего контура теплоснабжения внутреннему контуру системы отопления | Alfa laval M10-BFG | 2 |

III. Тепловая автоматика

| № п/п | Наименование | Установлен | Марка | Диаметр | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь разности давлений (измерение разности давлений) | Подающий и обратный трубопроводы теплоснабжения | PR-28 | 20 | 1 |
| 2 | Преобразователь частоты (включение электропривода насоса подкачки | Байпас обратного трубопровода теплоснабжения | ACS550- -01- -08A8-4 | - | 1 |
| 3 | Реле давления (защита по сухому ходу циркуляциионных насосов системы отопления) | Подающий трубопровод циркуляции внутреннего контура системы отопления) | KPI -35 | 20 | 1 |
| 4 | Клапан перепада давления (поддержание заданной разности давлений трубопроводов теплоснабжения)) | Подающий трубопровод теплоснабжения | AIP | 40 | 1 |
| 5 | Регулятор давления после себя (измерение давления и регулирование 2-х ходовым клапаном ГВС) | Подающий трубопровод ГВС | AID | 50 | 1 |
| 6 | Регулирующий 2-х ходовой клапан (регулирование давление в подающей сети ГВС) | Подающий трубопровод ГВС | VB-2 | 50 | 1 |
| 7 | Регулятор температуры (регулирование температуры теплоносителя в зависимости от внешних условий) | Обратный трубопровод теплоснабжения | ECL 300 | - | 1 |

- Общие требования к оказываемым услугам, средствам и расходным материалам

Исполнитель обязан:

3.1.	Оказать услуги качественно в соответствии с требованиями настоящего технического задания, нормативной документации, законами и подзаконными актами, регулирующими оказание услуг такого рода, иметь в наличии необходимые разрешения, лицензии, сертификаты и иные документы, необходимые для оказания услуг;

3.2.	Оказать услуги собственными силами, с использованием собственного оборудования и материалов, а также обеспечить вывоз мусора, уборку помещений после оказания услуг;

3.3.	При оказании услуг соблюдать мероприятия пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда;

3.4.	Вести «Журнал учета оказанных услуг» с ежемесячными записями об объемах оказанных услуг и подписями лиц, оказывающих услуги;

3.5.	Обеспечить безопасное оказание услуг, контроль выполнения персоналом Исполнителя требований техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи. Приборы и материалы, используемые Исполнителем должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и состояния окружающей среды;

3.6.	Услуги оказывать персоналом, имеющим:

- соответствующие сертификаты и допуски (прошедшим проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» в Уральском управлении Ростехнадзора);

-	организационно-методические документы, определяющие порядок оказания услуг;

-	приборно-аппаратурную базу, диагностическое оборудование, средства обработки и документирования проводимых измерений;

-	испытанные защитные средства, соответствующие характеру оказания услуг;

-	сертификат об обучении на право проведения пусконаладочных работ и обслуживания оборудования фирм Grundfos, Alfa laval.

Группа допуска персонала по электробезопасности должна быть не ниже III;

3.7.	 При оказании услуг использовать материалы, отвечающие санитарным, противопожарным и прочим требованиям и имеющие соответствующие сертификаты.

3.8. При выполнении работ осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчика в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 261-ФЗ от            23.11.2009 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 г. №229, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 и иными нормативными правовыми актами.

3.9. Возместить на основании расчета Заказчика стоимость энергетических ресурсов (тепла, электроэнергии, воды, канализации). Возмещаемая стоимость энергетических ресурсов перечисляется Исполнителем в доход федерального бюджета на основании счета Заказчика с приложением указанного расчета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета по реквизитам  Заказчика:

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург

р\с 40101810500000010010 БИК 046577001

УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд, л/с 04621467020)

ИНН 6658028574 КПП 667101001

Код дохода 43811302991016000130

Назначение платежа: Перечислено в доход федерального бюджета возмещение стоимости энергоресурсов Исполнителем по контракту № ______ от __.___.______.

| Заказчик ____________________/_______________/ МП | Исполнитель ______________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок № 1 – КТ от 15 января 2016 года

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Оказание услуг по проверке технического состояния системы автоматики центрального теплового пункта (ЦТП)

(указывается предмет контракта)

| Основные характеристики объекта закупки | Перечень и объем услуг приведены в Техническом задании |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (метод анализа рынка) |
| Расчет НМЦК | Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по проверке технического состояния системы автоматики центрального теплового пункта (ЦТП), приведенная в Техническом задании определяется методом сопоставимых рыночных цен. Для определения цены контракта были направлены запросы ценовой информации 5-ти предполагаемым поставщикам, ценовая информация получена от 3-х предполагаемых поставщиков в течение 6-ти рабочих дней после направления запроса (копии запросов и ответов прилагаются). Поскольку ответы на запросы ценовой информации были даны в соответствии с выставленными Заказчиком условиями и по форме, представленной Заказчиком, считаем предложенные работы идентичными. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчетах НМЦК, определяем коэффициент вариации (п.3.20 Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567) по формуле: , где: V - коэффициент вариации; - среднее квадратичное отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; <ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. Для оказания услуг по проверке технического состояния системы автоматики центрального теплового пункта (ЦТП) цена услуги за единицу: 1 цена – Ц1 = 114 300,00 рублей; 2 цена – Ц2 = 136 500,00 рублей; 3 цена – Ц3 = 114 000,00 рублей - Определяем среднее арифметическое: (114 300,00 + 136 500,00 + 114 000,00)/3 = 121 600,00 - Рассчитываем среднее квадратичное отклонение: (114 300,00 - 121 600,00)2 + (136 500,00 - 121 600,00)2 + (114 000,00 - 121 600,00) 2 = 333 060 000,00 333 060 000,00/(3-1) = 166 530 000,00 166 530 000,00= 12 904,65 - Определяем коэффициент вариации: (12 904,65/121 600,00) х 100 = 10,61 % 10,61 < 33 Вывод: Значение коэффициента вариации не превышает 33%, значит, совокупность ценовых значений является однородной. Значит, цены Ц1, Ц2, Ц3 можно принять к расчету. Рассчитываем НМЦК: НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: , где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567. В настоящем расчете коэффициенты (индексы) пересчета цен услуг не применялись, потому что запросы ценовой информации были получены позднее, чем 6 (шесть) месяцев до начала расчета. НМЦКрын = 1/3*(114 300,00 + 136 500,00 + 114 000,00) = 121 600,00 ИТОГО: 121 600,00 рублей. НМЦК на оказание услуг по проверке технического состояния системы автоматики центрального теплового пункта (ЦТП) составляет 121 600,00 рублей. |

при наличии

при наличии

сведения, указываемые по желанию участника размещения заказа (сведения, относящиеся к предмету запроса котировок: об имеющихся лицензиях; сертификатах и т.п.); иные сведения, указание которых в заявке участника запроса котировок предусмотрено Федеральным законом № 44 – ФЗ

сведения, указываемые по желанию участника размещения заказа (данные сведения необходимы Заказчику для заполнения электронной формы протокола рассмотрения заявок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru).

правильно указать должность (например, «генеральный директор») или статус подписывающего лица (например, «представитель по доверенности № ….от «….»…….20…..г»)

1 Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта, на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

2 Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта, на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.