| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, д. 120, г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00; факс: (343) 231-69-89 mail@ekboblsud.ru. 15.08.2013 № 29-КТ На № ___________от ______________. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОКДП: 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том числе гарантийные) Группа: 115 (Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2011 г. № 273) Классификация по КБК: 438 1001 4900201 244 225 |

## Извещение о проведении запроса котировок № 29 - КТ

на оказание услуг по техническому обслуживанию источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA

Свердловский областной суд (далее - Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящее извещение о проведении запроса котировок в целях заключения с победителем государственного контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA.

Запрос котировок проводится и государственный контракт заключается в соответствии                               с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ).

Оценку заявок участников размещения заказа и подведение итогов запроса котировок осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

В соответствии со ст.ст. 43, 44 Федерального закона № 94-ФЗ, в цену государственного контракта должно быть включено: стоимость оказываемых услуг; налоги, сборы и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств по государственному контракту.

В соответствии со ст. 46 Федерального закона № 94-ФЗ, любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается; проведение переговоров между Заказчиком или Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. До момента приема Заказчиком котировочных заявок участников, Заказчик предоставляет участникам информацию (отвечает на вопросы участников) о запросе котировок (его условиях, предмете) по указанным телефонам и адресам.

В соответствии со ст. 44 Федерального закона № 94-ФЗ, котировочная заявка каждого участника должна содержать в полном объеме все сведения, предусмотренные ст. 44 Федерального закона № 94-ФЗ; в соответствии с ч. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ, Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют данному требованию.

В соответствии с ч. 8 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ, государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящим Извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ, к участникам размещения заказа, при проведении настоящего запроса котировок, устанавливаются следующие требования:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего запроса котировок;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в настоящем запросе котировок;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. Заявки участников, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, будут отклонены Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящего извещения местное (г. Екатеринбург).

Настоящее извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (в том числе, прилагается во вложенном файле), а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой новой версии официального сайта госзакупок и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящего извещения о проведении запроса котировок, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

Для прохода в здание Свердловского областного суда необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пропуск граждан в здание суда осуществляется с 09:00 до 17:30 часов ежедневно (в пятницу - до 16:00 часов), кроме выходных (субботы и воскресенья) и нерабочих праздничных дней. Во время обеденного перерыва (с 13:00 до 14:00 часов) пропуск посетителей в здание суда приостанавливается.

| 1 | наименование заказчика | Свердловский областной суд |
| --- | --- | --- |
| 2 | адрес заказчика | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120; тел. 231-69-21, факс 231-69-89; контактное лицо – Минаева Елена Анатольевна, e-mail: menea@ekboblsud.ru |
| 3 | источник финансирования заказа | Федеральный бюджет |
| 4 | форма котировочной заявки | Форма котировочной заявки прилагается (Приложение № 2 к настоящему Извещению). Участниками размещения заказа, подающими заявки для участия в запросе котировок, должны быть полностью и правильно (в том числе: без исправлений, подчисток, неясных сокращений и т.п.) заполнены все графы и строки, предусмотренные в форме заявки на участие в запросе котировок в соответствии с положениями Федерального закона № 94-ФЗ и условиями настоящего Извещения. |
| 5 | наименование, характеристики и объем оказываемых услуг | Оказание услуг по техническому обслуживанию источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA. Характеристики и объем оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему извещению) и с государственным контрактом (Приложение № 3 к настоящему извещению). |
| 6 | место оказания услуг, гарантийный срок | г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, здание Свердловского областного суда, корпус «В». Срок гарантии на оказанные услуги составляет 6 (шесть) месяцев. |
| 7 | период и сроки оказания услуг | Срок начала оказания услуг по настоящему контракту – день, следующий за подписанием государственного контракта. Услуги должны быть оказаны в течение 2 (двух) календарных дней. |
| 8 | максимальная цена контракта и обоснование начальной максимальной цены контракта | 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Для установления начальной (максимальной) цены контракта источниками информации о цене товара, являющегося предметом настоящего запроса котировок, была использована информация о стоимости аналогичных товаров из коммерческих предложений от поставщиков аналогичных товаров. Обоснование начальной максимальной цены: ООО «Лидер» ИНН 6658400930; ЗАО «Стинс Коман интегрированные Решения» ИНН 7719191163; ИП Десятов В.В. ИНН 742300318709; Начальная максимальная цена. 87 680,00; 98 820,00; 113 500,00; 100 000,00. |
| 9 | место подачи котировочных заявок | Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд, каб. 81 «В». Заявки подаются в письменном виде (оригинал) или в форме электронного документа, заверенного ЭЦП, по почте Заказчика, указанной в извещении. |
| 10 | срок подачи котировочных заявок | начало приема заявок: «16» августа 2013 года 09:00 часов; окончание приема заявок: «22» августа 2013 года 10:00 часов. |
| 12 | сроки и условия оплаты услуг | Оплата услуг производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Исполнителя. |
| 13 | срок подписания государственного контракта | Государственный контракт подписывается не ранее чем через 7 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте размещения заказов для государственных нужд протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Победитель обязан подписать государственный контракт не позднее 7 календарных дней с момента размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проект государственного контракта прилагается (Приложение № 3). |

Представитель заказчика:

Председатель суда		                                                                                                   А.А. Дементьев

Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок

№ 29 – КТ от 15.08. 2013 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект – источник бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kV, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус «В».

Основные характеристики:

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность (кВА) | 40 |
| Активная мощность (кВт) | 32 |
| Входные характеристики основной сети |  |
| Номинальное напряжение | 380-400-415 В ± 15 % - три фазы |
| Частота | 50 Гц ± 10 % |
| Искажения тока (КНИ) | < 4 % с использованием ТМН - фильтра |
| Коэффициент мощности | До 0,96 с использованием ТМН - фильтра |
| Входные характеристики байпаса |  |
| Напряжение | 38-400-415 В ± 15 % - три фазы + нейтраль |
| Частота | 50 Гц ± 10 % |
| Выходные характеристики |  |
| Напряжение Ph/Ph | 380-400-415 В ± 1 % - три фазы + нейтраль |
| Частота | 50 Гц ± 0,05 %, настраивается |
| Перегрузки | 165 % - 1 мин.; 125 % - 10 мин. |
| Искажение напряжения | THDU 2 % Ph/N при линейной нагрузке1 THDU < 3 % Ph/Ph Ph/N при нелинейной нагрузке1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Аккумуляторные батареи |  |
| стеллаж с АКБ P12V1550 - 64 штуки |  |
| Время работы ИБП от батарей | 60 минут |
| Тип | герметичные, необслуживаемые |
| КПД |  |
| - режим двойного преобразования | 93 % |
| - экономичный режим | 97 % |
| Характеристики окружающей среды |  |
| Тепловые потери2 (в кВТ) | 10,7 |
| Рабочая температура | 20о С ± 5о С |
| Уровень шума (дБА) | 67 |
| Технические стандарты |  |

1 – согласно стандарту EN 50091-3/IEC 62040-3

2 – указаны потери ИБП при номинальной нагрузке при плавающем заряде батарей

Перечень оказываемых услуг:

| 1 | Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям Проверка вентиляционных отверстий по периметру корпуса и сзади ИБП |
| --- | --- |
| 2 | Выключение ИБП и перевод нагрузки на ручной байпас |
| 3 | Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП: - проверка электрических соединений блоков и узлов; - проверка кабелей, разъемов, состояния плат и прочих компонентов; - поверка конденсаторов по полному напряжению; - поверка работы вентиляторов |
| 4 | Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП |
| 5 | Включение ИБП и перевод нагрузки в режим он-лайн |
| 6 | Просмотр журнала событий и данных оборудования |
| 7 | Проверка основных режимов работы ИБП: - нормальный режим; - режим работы от батарей; - работа в режиме – автоматический by-pass; - работа в режиме – ручной by-pass |
| 8 | Измерение входных и выходных параметров ИБП: - входные напряжения; - частота входного напряжения; - входные токи; - выходные напряжения; - выходные токи; - частота выходного напряжения |
| 9 | Сравнение результатов измерения и расчёта с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП |
| 10 | Калибровка параметров, измеряемых ИБП |
| 11 | Проверка работы системы сигнализации и мониторинга |
| 12 | Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки: - визуальный осмотр; - по напряжению на линейке аккумуляторов при работе ИБП в режиме работы от батарей на номинальную нагрузку Заказчика; - проверка времени работы от аккумуляторных батарей путём полного контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей). |
| 13 | Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения |
| 14 | Составление отчёта для заказчика с рекомендациями |

Форма отчета по техническому обслуживанию источника бесперебойного питания (ИБП) UPS MGE GALAXY PW 40 kVA

1. Общие данные

Адрес объекта: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус «В».

Оборудование: UPS MGE GALAXY PW 40 kV

Серийный номер: 50CF52002

2. Проверка помещения

| Тип показателя | Значение показателя | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- |
| Условия установки |  |  |
| Температура в помещении |  |  |
| Тип комнаты |  |  |
| Тип вентиляции |  |  |

3. Визуальная проверка ИБП

| Тип показателя | Значение показателя | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- |
| Общее состояние |  |  |
| Состояние плат, компонентов и их соединений |  |  |
| Состояние проводов, лектролитических конденсаторов, внутренние силовые соединения |  |  |
| Работа вентиляторов |  |  |

4. Проверка зарядного устройства

| Тип показателя | Значение показателя | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура (около батарейного блока) |  |  |  |  |
| Напряжение зарядного устройства |  |  |  |  |

5.Контроль сети

5.1. Сеть 1

| Тип показателя | Фаза 1-2 | Фаза 2-3 | Фаза 3-1 | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение сети 1 |  |  |  |  |  |  |
| U rms |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. Искажения (THDf) |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |

5.2. Сеть 2

| Тип показателя | Фаза 1-2 | Фаза 2-3 | Фаза 3-1 | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение сети 2 |  |  |  |  |  |  |
| U rms |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. Искажения (THDf) |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |

6. Параметры тока сети 1

| Тип показателя | I1 | I2 | I3 | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток сети 1 |  |  |  |  |  |  |
| I rms |  |  |  |  |  |  |
| 1 пик |  |  |  |  |  |  |
| Крест фактор |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. искажения |  |  |  |  |  |  |
| Контроль синусоидальности тока |  |  |  |  |  |  |
| Измерения проводились (с нагрузкой/без нагрузки) - указать |  |  |  |  |  |  |

Графики тока Сети1:

Построить графики с указанием максимально допустимого пикового тока и максимально допустимого RMS тока, графики параметров тока, графики спектра гармоник % к основной частоте.

7. Напряжение, выдаваемое инвертором

| Тип показателя | U1-N | U2-N | U3-N | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение на инверторе |  |  |  |  |  |  |
| Urms |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. Искажения (THDf) |  |  |  |  |  |  |

Построить графики напряжений инвертора, графики спектра гармоник % к основной частоте.

8. Проверка АКБ

- осмотр

- напряжение на линейке аккумуляторов при работе в режиме работы от батарей на номинальную нагрузку

- проверка в автоматическом режиме при полной нагрузке на время полного разряда аккумуляторов.

9. Калибровка параметров, измеряемых ИБП

10. Проверка работы системы сигнализации и мониторинга

11. Проверка перехода с/на инвертора

12. Комплексная поверка

- проверка установленной конфигурации

Данные замеров и осмотров:

| Тип показателя |  |  |  | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальная проверка помещения, где установлен ИБП |  |  |  |  |
| Визуальная проверка ИБП |  |  |  |  |
| Напряжение Cети1 1 (Irms-THDf) |  |  |  |  |
| Ток Cети1 1 (Irms-THDI) |  |  |  |  |
| Напряжение Cети2 1 (Irms-THDf) |  |  |  |  |
| Ток Cети2 1 (Irms-THDI) |  |  |  |  |
| Зарядное напряжение |  |  |  |  |
| Напряжение инвертора (Irms-THDf) |  |  |  |  |
| Параметры тока на выходе ИБП (Irms-THDI) |  |  |  |  |
| Визуальная проверка батарей |  |  |  |  |
| Измерение напряжения на батареях |  |  |  |  |
| Окружающая среда и дополнительные блоки |  |  |  |  |
| Проверка версий |  |  |  |  |
| Чистота ИБП |  |  |  |  |

Отчет должен быть дополнен фотографиями оборудования.

Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок

№ 29 – КТ от 15.08. 2013 года

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на бланке участника размещения заказа

исх. № ………………………………

«………» …………………… 2012 года

В соответствии с п. 4 ст. 44 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, участник размещения заказа /полное наименование участника/…………………………………… согласен исполнить условия государственного контракта, проект которого приложен (Приложение № 3) к Извещению о проведении запроса котировок № 29 - КТ от «15» августа 2013 года на оказание услуг по техническому обслуживанию источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA.

Подтверждаю, что:

…..…/полное наименование участника/……….соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством России к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок № 29-КТ от «15» августа 2013 года, а именно:

- в отношении участника отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков;

- в отношении участника не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в настоящем запросе котировок;

- у участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК | указать сведения (участник заполнить все строки самостоятельно) |
| --- | --- |
| - сведения о наименовании юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) |  |
| 2. сведения о месте нахождения юридического лица: почтовый адрес и адрес места нахождения (место жительства физического лица) |  |
| 3. сведения о банковских реквизитах |  |
| 4. сведения об ИНН и КПП |  |
| - 5. сведения о цене, предлагаемой участником размещения заказа с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах | ____________руб.___коп. (Настоящим участник подтверждает, что в стоимость государственного контракта включено: стоимость оказываемых услуг; налоги, сборы и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств по государственному контракту.) |
| 6. иные сведения |  |
| 7. сведения о контактном лице, телефоне, факсе, адресе электронной почты участника размещения заказа |  |
| 9. срок гарантии на оказанные услуги |  |
| 10. срок оказания услуг (участник указывает самостоятельно в соответствии с извещением) |  |

Руководитель

(уполномоченный представитель)

………….……….……………………/…………………..…….……/

подпись                           фамилия, имя, отчество

ПЕЧАТЬ

Приложение № 3 к Извещению о проведении запроса  котировок

№ 29– КТ от 15.08. 2013 г

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на оказание услуг по техническому обслуживанию источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA

г. Екатеринбург 			                                                                     «___» августа 2013 года

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Свердловского областного суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" и указа Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов и Московского городского суда» от 27.02.2013 № 196, с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________ с другой стороны, совместно именуемые «стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № 29-КТ от «___» августа 2013 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию источника бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kVA (далее по тексту контракта - услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.

1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с техническим заданием, указанном в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ПЕРИОД И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Срок начала оказания услуг по настоящему контракту – день, следующий за подписанием государственного контракта.

2.2. Услуги должны быть оказаны в течение 2 (двух) календарных дней.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, Свердловский областной суд (Дворец правосудия) – в здании и на прилегающей к нему территории (корпус «В») в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложении № 1 к настоящему контракту;

3.1.2. Обеспечить качество работ с учетом соблюдения требований СНиП, техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности; а также соответствующее условиям настоящего контракта, требованиям Заказчика и требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода

3.1.3. При оказании услуг руководствоваться:

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 31-104-2000 Здания районных (городских) судов;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве и другими государственными стандартами, ПУЭ, ППР, схемами операционного контроля, технологическими и нормативными документами, утвержденными в установленном порядке;

3.1.4. Обеспечить выполнение электромонтажных работ специалистами, имеющими группу допуска по электробезопасности не ниже третьей с соблюдением Правил Устройства и Эксплуатации Энергоустановок Потребителей (ПУЭЭП), Правил Техники Безопасности (ПТБ) (все специалисты Исполнителя, не являющиеся гражданами Российской Федерации, должны иметь регистрацию и разрешение на работу.

3.1.5. До начала оказания услуг по настоящему контракту ознакомить лиц, фактически оказывающих услуги, с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение;

3.1.7. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика в возможно короткие сроки недостатки оказываемых услуг.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить лицам, фактически оказывающим услуги по настоящему контракту, получившим пропуска в здание Заказчика, возможность доступа в помещения и на территорию Свердловского областного суда для оказания услуг;

3.2.2. Обеспечить оказание услуг под контролем уполномоченного представителя Заказчика;

3.2.3. Предоставить Исполнителю доступ к источникам электрического питания, водоснабжения и водоотведения (при необходимости);

3.2.4. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, после подписания сторонами Акта оказанных услуг.

4.2. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 6 (шесть) месяцев. Во время  гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться Исполнителем в срок не более 3 (трех) рабочих дней после получения извещения о неисправности.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена настоящего контракта составляет ………………………… (………….……..) рублей ……. копеек.

5.2. Оплата услуг производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг, в течение 10 (десяти) рабочих (банковских) дней с даты получения Заказчиком соответствующего счета Исполнителя.

5.3. В цену услуг включено: стоимость оказываемых услуг; налоги, сборы и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств по государственному контракту.

5.4. Все дополнительные услуги, возникающие в процессе оказания основного объема услуг и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Исполнителя и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

5.5. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по договору Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему  контракту, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не исполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства в размере одного процента от общей стоимости услуг за один календарный месяц, предусмотренной настоящим договором. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору и т.п.

8.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии.

9.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.2. Стороны обязаны в трехдневный срок уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Свердловский областной суд 620019; г. Екатеринбург, ул. Московская; 120 тел.: 231-69-52; факс: 231-69-89 ИНН 6658028574 КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 ОКПО 02849662 ОКАТО 65401000000 ОКВЭД 75.23.13 УФК по Свердловской обл. л/с 03621467020 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 Председатель суда …………………………… / А.А. Дементьев / | ……………………………… / / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Государственному контракту №___ от _________________ 2013 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект – источник бесперебойного питания (ИБП) - UPS MGE GALAXY PW 40 kV, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус «В».

Основные характеристики:

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность (кВА) | 40 |
| Активная мощность (кВт) | 32 |
| Входные характеристики основной сети |  |
| Номинальное напряжение | 380-400-415 В ± 15 % - три фазы |
| Частота | 50 Гц ± 10 % |
| Искажения тока (КНИ) | < 4 % с использованием ТМН - фильтра |
| Коэффициент мощности | До 0,96 с использованием ТМН - фильтра |
| Входные характеристики байпаса |  |
| Напряжение | 38-400-415 В ± 15 % - три фазы + нейтраль |
| Частота | 50 Гц ± 10 % |
| Выходные характеристики |  |
| Напряжение Ph/Ph | 380-400-415 В ± 1 % - три фазы + нейтраль |
| Частота | 50 Гц ± 0,05 %, настраивается |
| Перегрузки | 165 % - 1 мин.; 125 % - 10 мин. |
| Искажение напряжения | THDU 2 % Ph/N при линейной нагрузке1 THDU < 3 % Ph/Ph Ph/N при нелинейной нагрузке1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Аккумуляторные батареи |  |
| стеллаж с АКБ P12V1550 - 64 штуки |  |
| Время работы ИБП от батарей | 60 минут |
| Тип | герметичные, необслуживаемые |
| КПД |  |
| - режим двойного преобразования | 93 % |
| - экономичный режим | 97 % |
| Характеристики окружающей среды |  |
| Тепловые потери2 (в кВТ) | 10,7 |
| Рабочая температура | 20о С ± 5о С |
| Уровень шума (дБА) | 67 |
| Технические стандарты |  |

1 – согласно стандарту EN 50091-3/IEC 62040-3

2 – указаны потери ИБП при номинальной нагрузке при плавающем заряде батарей

Перечень оказываемых услуг:

| 1 | Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям Проверка вентиляционных отверстий по периметру корпуса и сзади ИБП |
| --- | --- |
| 2 | Выключение ИБП и перевод нагрузки на ручной байпас |
| 3 | Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП: - проверка электрических соединений блоков и узлов; - проверка кабелей, разъемов, состояния плат и прочих компонентов; - поверка конденсаторов по полному напряжению; - поверка работы вентиляторов |
| 4 | Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП |
| 5 | Включение ИБП и перевод нагрузки в режим он-лайн |
| 6 | Просмотр журнала событий и данных оборудования |
| 7 | Проверка основных режимов работы ИБП: - нормальный режим; - режим работы от батарей; - работа в режиме – автоматический by-pass; - работа в режиме – ручной by-pass |
| 8 | Измерение входных и выходных параметров ИБП: - входные напряжения; - частота входного напряжения; - входные токи; - выходные напряжения; - выходные токи; - частота выходного напряжения |
| 9 | Сравнение результатов измерения и расчёта с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП |
| 10 | Калибровка параметров, измеряемых ИБП |
| 11 | Проверка работы системы сигнализации и мониторинга |
| 12 | Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки: - визуальный осмотр; - по напряжению на линейке аккумуляторов при работе ИБП в режиме работы от батарей на номинальную нагрузку Заказчика; - проверка времени работы от аккумуляторных батарей путём полного контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей). |
| 13 | Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения |
| 14 | Составление отчёта для заказчика с рекомендациями |

Форма отчета по техническому обслуживанию источника бесперебойного питания (ИБП) UPS MGE GALAXY PW 40 kVA

1. Общие данные

Адрес объекта: г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус «В».

Оборудование: UPS MGE GALAXY PW 40 kV

Серийный номер: 50CF52002

2. Проверка помещения

| Тип показателя | Значение показателя | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- |
| Условия установки |  |  |
| Температура в помещении |  |  |
| Тип комнаты |  |  |
| Тип вентиляции |  |  |

3. Визуальная проверка ИБП

| Тип показателя | Значение показателя | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- |
| Общее состояние |  |  |
| Состояние плат, компонентов и их соединений |  |  |
| Состояние проводов, лектролитических конденсаторов, внутренние силовые соединения |  |  |
| Работа вентиляторов |  |  |

4. Проверка зарядного устройства

| Тип показателя | Значение показателя | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура (около батарейного блока) |  |  |  |  |
| Напряжение зарядного устройства |  |  |  |  |

5.Контроль сети

5.1. Сеть 1

| Тип показателя | Фаза 1-2 | Фаза 2-3 | Фаза 3-1 | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение сети 1 |  |  |  |  |  |  |
| U rms |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. Искажения (THDf) |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |

5.2. Сеть 2

| Тип показателя | Фаза 1-2 | Фаза 2-3 | Фаза 3-1 | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение сети 2 |  |  |  |  |  |  |
| U rms |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. Искажения (THDf) |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  |  |  |  |  |  |

6. Параметры тока сети 1

| Тип показателя | I1 | I2 | I3 | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток сети 1 |  |  |  |  |  |  |
| I rms |  |  |  |  |  |  |
| 1 пик |  |  |  |  |  |  |
| Крест фактор |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. искажения |  |  |  |  |  |  |
| Контроль синусоидальности тока |  |  |  |  |  |  |
| Измерения проводились (с нагрузкой/без нагрузки) - указать |  |  |  |  |  |  |

Графики тока Сети1:

Построить графики с указанием максимально допустимого пикового тока и максимально допустимого RMS тока, графики параметров тока, графики спектра гармоник % к основной частоте.

7. Напряжение, выдаваемое инвертором

| Тип показателя | U1-N | U2-N | U3-N | Мин. | Макс. | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение на инверторе |  |  |  |  |  |  |
| Urms |  |  |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |  |  |
| Гарм. Искажения (THDf) |  |  |  |  |  |  |

Построить графики напряжений инвертора, графики спектра гармоник % к основной частоте.

8. Проверка АКБ

- осмотр

- напряжение на линейке аккумуляторов при работе в режиме работы от батарей на номинальную нагрузку

- проверка в автоматическом режиме при полной нагрузке на время полного разряда аккумуляторов.

9. Калибровка параметров, измеряемых ИБП

10. Проверка работы системы сигнализации и мониторинга

11. Проверка перехода с/на инвертора

12. Комплексная поверка

- проверка установленной конфигурации

Данные замеров и осмотров:

| Тип показателя |  |  |  | Норма/Вне нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальная проверка помещения, где установлен ИБП |  |  |  |  |
| Визуальная проверка ИБП |  |  |  |  |
| Напряжение Cети1 1 (Irms-THDf) |  |  |  |  |
| Ток Cети1 1 (Irms-THDI) |  |  |  |  |
| Напряжение Cети2 1 (Irms-THDf) |  |  |  |  |
| Ток Cети2 1 (Irms-THDI) |  |  |  |  |
| Зарядное напряжение |  |  |  |  |
| Напряжение инвертора (Irms-THDf) |  |  |  |  |
| Параметры тока на выходе ИБП (Irms-THDI) |  |  |  |  |
| Визуальная проверка батарей |  |  |  |  |
| Измерение напряжения на батареях |  |  |  |  |
| Окружающая среда и дополнительные блоки |  |  |  |  |
| Проверка версий |  |  |  |  |
| Чистота ИБП |  |  |  |  |

Отчет должен быть дополнен фотографиями оборудования.

| Свердловский областной суд Председатель суда ……………………/А.А. Дементьев/ | ……………………………../……………………/ |
| --- | --- |

при наличии

в данной строке по желанию участника размещения заказа указываются сведения, относящиеся к предмету запроса котировок (о лицензиях; сертификатах; участии в СРО; сведения о предлагаемом участником для исполнения контракта оборудовании, средствах защиты и другие подобные сведения); также в данной строке указываются иные сведения, предусмотренные для котировочных заявок Федеральным законом № 94-ФЗ (в том числе, сведения, не указанные участником в предыдущих строках).

в данной строке по желанию участника размещения заказа указываются сведения, необходимые Заказчику для заполнения электронной формы протокола рассмотрения заявок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

правильно указывается должность (например, «генеральный директор») или статус подписывающего лица (например, «представитель по доверенности №….от «….»…….200..г»)